Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych

wodociągach za rok 2024 na terenie gminy Gizałki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę na terenie gminy Gizałki na podstawie następujących aktów prawnych :

- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757);

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

1. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność gminy Gizałki w wodę przeznaczona do spożycia.

ZAKŁAD KOMUNALNY GIZAŁKI  Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 17,  63-308 Gizałki

2.Wielkość produkcji wody dostarczanej przez producentów (i wodociągi), liczba ludności zaopatrywanej w wodę oraz jakość wody:

| Producent wody | Wodociąg | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Roczna wielkość produkcji wody ( m³/rok) | Σ Rocznej wielkości produkcji wody m³/rok) | Ocena jakości wody na koniec 2024r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wodociąg Nowa Wieś | 300 | 20 440,0 |  | przydatność wody do spożycia |
| Zakład Komunalny Gizałki | Wodociąg Gizałki | 3427 | 148 190,0 | 254 332,00 | przydatność wody do spożycia |
|  | Wodociąg Orlina Mała | 880 | 111 690,0 |  | przydatność wody do spożycia |

Z wody o kontrolowanej jakości korzystało 4607 mieszkańców gminy Gizałki.

3. Sposoby uzdatniania wody

Stacja uzdatniania w Nowej Wsi posiada 3 betonowe zbiorniki wody czystej. Filtracja fizyczna wody odbywa się poprzez odżelazianie 1 filtr i odmanganianie 1 filtr. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo lub w razie potrzeby podchlorynem sodu.

Stacja Uzdatniania Wody w Gizałkach posiada 3 zbiornik wody czystej,  1 odżelaziacz,   
2 odmanganiacze, aerator. Dezynfekcja wody prowadzona w sposób ciągły podchlorynem sodu.

Stacja Uzdatniania Wody w Orlinie Małej posiada  8 otwartych filtrów dwukomorowych ze złożami odżelaziająco - odmanganiającymi, 1 aerator, 1 zbiornik wody czystej. Dezynfekcja wody prowadzona w sposób ciągły podchlorynem sodu.

4. Jakość wody na nadzorowanym terenie oraz przekroczenia dopuszczalnych

parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia

Do badań laboratoryjnych w roku 2024 pobrano 94 próbki wody w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej.

Harmonogramy poboru prób wody do spożycia w ramach kontroli wewnętrznej zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozytywnie zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie. W 2024 roku w gminie zanotowano przekroczenia manganu, barwy, mętności, zapachu, żelaza i glinu oraz pojedyncze przekroczenia mikrobiologiczne – bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.  Podwyższony poziom manganu, żelaza, glinu, barwy 
i mętności w wodzie przeznaczonej do spożycia może mieć jedynie wpływ na właściwości organoleptyczne wody i powodować zmianę smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania. Niewielkie przekroczenia mikrobiologiczne nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzkiego przy jednoczesnym prowadzeniu dezynfekcji wody i płukaniu filtrów i sieci wodociągowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie każdorazowo informuje jednostkę odpowiedzialną za jakość wody przeznaczoną do spożycia o negatywnym wyniku badania wody, prosząc o wskazanie przyczyny i informacje o podejmowanych działaniach naprawczych.

5. Prowadzone postępowania administracyjne

Wszystkie funkcjonujące na terenie gminy Gizałki obiekty wodociągowe były objęte  nadzorem sanitarnym. Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń stacji uzdatniania wody 
i hydroforni w poszczególnych wodociągach był dobry.

W 2024 roku wydano 19 ocen stwierdzających przydatność wody do spożycia, 3 oceny roczne, które zostały przesłane do Wójta Gminy Gizałki. Do 31.01.2024r. obowiązywała decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia wydana w związku z przekroczeniami manganu. Podjęte działania naprawcze okazały się skuteczne i po tym terminie decyzja została zniesiona.

W 2024 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie nie odnotował  interwencji związanych z jakością wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

6. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

W celu zapewnienia należytej jakości wody przeznaczonej do spożycia, właściciele wodociągów lub jednostki odpowiedzialne za jej jakość systematycznie przeprowadzały płukania sieci i okresową dezynfekcję wody oraz na bieżąco poprawiali ich stan sanitarno-techniczny. Na stacji uzdatniania wody w Czołnochowie wykonano przegląd techniczny zbiorników oraz zastosowano koagulant Brentafloc Al6010 w celu redukcji barwy oraz podniesienia jakości wody. Na stacji uzdatniania wody w Orlinie Małej miało miejsce uzupełnienie złoża filtracyjnego oraz dezynfekcja w 2 filtrach. W przypadku wodociągu Gizałki prowadzono intensywne płukanie sieci wodociągowej.